YTC642绝缘子零值测试仪

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您购买本公司 YTC642绝缘子零值测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目    录

一、概述	6

1.1  常规用途	6

1.2  安全事项	6

1.3  依据标准	7

二、产品信息	7

2.1  突出优势	7

2.2  使用简述	8

2.3  供电方式	8

2.4  操作界面	8

2.5  测试菜单（主菜单）	8

2.6  技术指标	9

三、供货范围	9

四、仪器设置	10

五、标准测试	11

六、数据浏览	12

附录	14

# 0B一、概述

## 8B1.1  常规用途

本公司生产的“YTC642 无线绝缘子测试仪”是根据用户实际操作和现场使用情况，结合用户提出要求，通过大量现场试验，研制的新型绝缘子测试仪器。本仪器用于测试带电的悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子，能有效发现绝缘子内部隐蔽故障，提高电网系统运行的可靠性，提高线路工作人员进行带电测试的工作效率。

本产品采用无线传输，探测器和手持机通信距离可达100m以上，使测量过程真正达到安全可靠、快速准确。此外，该仪器具备极强的抗干扰性，完全符合(EMC)标准要求，适应各种电磁场干扰场合。

## 9B1.2  安全事项

★ 国内首创无线测量技术。

★ 请遵守并按规定使用本产品，确保仪器的安全运行。

★ 遵守国家电力工业的安全工器具预防性试验安全规程。

★ 特别重视对高压带电线路上或靠近高压线路上工作人员的培训考核。

★ 在带电设备上作业，必须通过绝缘操作杆进行。

附：关于“无线绝缘子测试仪”的绝缘杆的安全使用长度和试验标准。

（摘自“国家电网公司电力安全工作规程”）

一、带电作业时人身与带电体的安全距离

| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全距离 | 0.4米 | 0.6米 | 0.7米 | 1.0米 | 1.8米 | 2.2米 | 3.4米 |

二、带电作业时绝缘杆的最小有效绝缘长度

| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘杆的最小 有效绝缘长度 | 0.7米 | 0.9米 | 1.0米 | 1.3米 | 2.1米 | 3.1米 | 4.0米 |

注：绝缘工具检查性试验（分段）的试验标准：每300mm，施加工频电压75KV，一分钟：以无击穿，闪络及过热为合格。

## 10B1.3  依据标准

YTC642 无线绝缘子测试仪依据的相关标准如下表所示：

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| 2 | GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 |
| 3 | DL/T626-2005 《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》 |
| 4 | DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 |
| 5 | DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 |
| 6 | DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 |
| 7 | GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 |

# 1B二、产品信息

## 11B2.1  突出优势

- 运行电压：35 - 1000KV，不同电压等级均适用

- 测量电压范围：0 - 40kV（特殊电压可定制）

- 测量误差：≤±1%

- 采样速率：10次／秒

- 日期时间设置：调整日期和时间，便于用户浏览、查看历史数据

- 背光时间设置：常亮、常灭、0-999分钟内可自行设置

- 自动关机设置：从不、0-999分钟内可自行设置

- 手持机与探测器的传输距离为≤100m

- 多模式设计，适用性更强，更安全、更方便

- 万向接头设计，可根据绝缘子串的悬挂方位，灵活地调整测量方向

- 双重屏蔽，抗干扰性极强，完全符合EMC标准

- 独有的人机交互界面，简便操作

## 12B2.2  使用简述

按下探测器的电源开关，LED绿灯闪亮，把探测器底部的万向接头固定在伸缩绝缘杆上，并根据现场情况伸展定位到合适的长度，调整好测量方向，将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子（运行电压中）两端的金具部分，即可从手持机显示屏上，读取并保存实时测量的电压值。

## 13B2.3  供电方式

手持机在开机状态下，会自动提示剩余电量！如剩余电量低，请更换电池后再使用。

★ 手持机后盖板取下更换：5号AA碱性电池1.5V，数量2节。

★ 探测器底盖板取下更换：7号AA碱性电池1.5V，数量2节。

14B2.4  操作界面

日期时间电量

结果显示窗口

功能菜单提示

## 15B2.5  测试菜单（主菜单）

★ 测量

---显示探测器状态、信号强度、显示频率及测量数据。

★ 保存

---按【OK】键保存测试数据。

★ 数据浏览

---用户及时调阅、查询历史数据。

★ 系统设置

---用于设置时间、日期、背光、系统状态、版本信息等。

## 16B2.6  技术指标

| 测量电压范围 | 0 - 40kV（特殊电压可定制） |
| --- | --- |
| 测量误差 | ±1% |
| 分辨率 | 分辨率0.01kV |
| 采样速率 | 10次/秒 |
| 工作电流 | ≤120mA（手持机），≤40mA（探测器） |
| 电源供电 | 2节1.5V 5号干电池 （手持机） 2节1.5V 7号干电池 （探测器） |
| 可持续工作时间 | ≥12小时 |
| 探测器和手持机视距传输距离 | ≥100m（充足电源） |
| 显示 | 正显液晶显示屏，阳光下可清晰显示 |
| 工作温度 | -35℃---+60℃ |
| 储存温度 | -40℃---+65℃ |
| 相对湿度 | ≤90％ RH 不结露 |

# 2B三、供货范围

| 基本配置： | 可选件： |
| --- | --- |
| 便携式手持机一个 探测器一个 A、B探头各一根 5号碱性电池2节（1.5V） 7号碱性电池2节（1.5V） 便携式防水箱一个 操作手册、合格证、保修卡 |  |

# 3B四、仪器设置

- 按开机键【ON/OFF】，打开仪器。

- 按【】箭头键向右移动光标到“系统设置”下“时间日期设置”子菜单第一项，按【OK】键进入。通过【▲】【▼】箭头键增加或减少数值。

- 按【OK】保存输入值，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“背光时间设置”子菜单第二项，按【OK】键进入。

- 按【】【▲】【▼】【】箭头键滚动设置“常亮“、”常灭“、”1秒钟“、”2秒钟“、0至999秒钟。

- 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“自动关机设置“子菜单第三项，按【OK】键进入。

- 按【】【▲】【▼】【】箭头键滚动设置“从不、”1分钟、”2分钟“、0至999分钟。

- 按【OK】键设置完成，回到“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“系统状态“子菜单第四项，按【OK】键，显示当前系统的状态，按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。

- 在“系统设置”界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“版本信息“子菜单第五项，按【OK】键，可查看仪器的版本信息，按【OK】或【ESC】键返回“系统设置”界面。

# 4B五、标准测试

- 开机进入测试主界面。

- 按下探测器电源开关，LED绿灯闪亮，固定好绝缘杆并将探测器A、B探头直接接触被测绝缘子（运行电压中）两端的金具部分，仪器自动测量。

- 探测器状态：显示“正常”和“信号强度”。

- 频率：显示实时频率。

- 电压：显示实时测量的电压值。

注意事项

- 试验过程中，探测器与手持机相互之间必须保持在通信距离范围之内。即：探测器与手持机之间的距离不得大于100米。试验和工作期间，必须安装合适的探头。

- 在带电设备上作业，必须通过绝缘操作杆进行。在测量时，探测器A、B探头必须可靠地接触被测绝缘子两端的金具部分；

- 探测器上LED绿灯有规律地闪亮，表示探测器正在发射信号。如果LED灯发出微弱的光，表示探测器需要及时更换电池，仍不能正常工作，探测器可能有故障，应从绝缘杆上取下送回修理。

- 测量结束后，长按探测器开关按钮至LED灯变红后松开，即可关闭探测器。

# 5B六、数据浏览

- 测量结束后，按【】箭头键向右移动光标到“数据浏览“，并按【▼】箭头键向下移动光标到“查看历史记录“菜单第一项，按【OK】键进入

- 按【】箭头键向右移动光标到“查看、选择、删除、返回”功能，按【OK】键查看历史记录、选择历史数据、删除历史数据和返回“数据浏览“界面。

- 在“数据浏览“界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“生成数据表格”子菜单第二项，按【OK】键生成数据表格；

- 将USB数据线将电脑与仪器连接好，在“数据浏览“界面，按【▼】箭头键向下移动光标到“打开USB存储“子菜单第三项，按【OK】键，仪器显示 “USB连接中…”；

- 连接后您的电脑上将出现一个新的可移动磁盘，打开该可移动磁盘，可将里面的csv格式数据文件用Excel之类的软件打开并处理。

# 6

# 七附录

DL/T626-2005

（规范性附录）

35KV-500KV输电线路绝缘子分布电压标准值

表1：35KV-220KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

| 绝缘子序号N (自地线侧数) | 绝缘子串分布电压值Ui kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35KV线路 |  |  | 110KV线路 |  |  | 220KV线路 |  |  |
|  | 2片/串 | 3片/串 | 4片/串 | 6片/串 | 7片/串 | 8片/串 | 12片/串 | 13片/串 | 14片/串 |
| 1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
| 2 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 3 |  | 9.0 | 4.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
| 4 |  |  | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
| 5 |  |  |  | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
| 6 |  |  |  | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.0 |
| 7 |  |  |  |  | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 |
| 8 |  |  |  |  |  | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 13.0 | 9.0 | 6.5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 15.0 | 12.1 | 7.0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 16.0 | 12.1 | 9.0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 18.0 | 18.2 | 12.5 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 16.0 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 |
| 总计 | 20 | 20 | 20.3 | 64 | 64 | 63.5 | 127 | 127.4 | 128 |

表2：330KV-500KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

| 绝缘子序号N (自地线侧数) | 绝缘子串分布电压值Ui kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330KV线路 |  |  |  | 500KV线路 |  |  |  |  |
|  | 19片/串 | 20片/串 | 21片/串 | 22片/串 | 25片/串 | 26片/串 | 28片/串 | 29片/串 | 30片/串 |
| 1 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| 2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
| 3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 4 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 8 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 9 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 11 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 13 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 14 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 15 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 16 | 14.0 | 12.0 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 17 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 18 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 19 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 |
| 20 |  | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| 21 |  |  | 18.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 12.0 | 11.0 | 9.5 |
| 22 |  |  |  | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 |
| 23 |  |  |  |  | 18.0 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 11.5 |
| 24 |  |  |  |  | 19.5 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 12.5 |
| 25 |  |  |  |  | 21.5 | 19.5 | 16.0 | 15.0 | 13.5 |
| 26 |  |  |  |  |  | 21.5 | 17.5 | 16.0 | 14.5 |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 19.0 | 17.5 | 16.0 |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 21.0 | 19.0 | 17.5 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 | 19.0 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 总计 | 190.5 | 190.5 | 191.0 | 190.0 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288.5 |
| 注： 本表等同采用DL/T487-2000表1和表2。本表推荐的绝缘子分布电压标准值为拉V塔与酒杯塔边相悬垂绝缘子单串各片绝缘子的分布电压、中相串、耐张串及V型绝缘子串的分布电压可参照本表，但对于中相靠导线侧第一片绝缘子上的分布电压应乘以相别系数1.1。对于上扛式金具的绝缘子串，靠导线侧第一、第二片绝缘子上的分布电压值可分别参照本表导线侧第二、第一片的标准值。其他元件上的分布电压可对应参照本表推荐的标准值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3：绝缘子绝缘检测方法、要求和判定标准

| 序号 | 检测方法 | 要求 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量电压分布 （或火花间隙） | 正常运行 | - 被测绝缘子电压值低于50%标准规定值（电压分布标准值见表1、表2），判为劣化绝缘子； - 被测绝缘子电压值高于50%标准规定值，同时明显低于相邻两侧合格绝缘子的电压值，判为劣化绝缘子； - 在规定火花间隙距离和放电电压下未放电，判为劣化绝缘子 |
| 2 | 测量绝缘电阻 | 停电或带电 | - 电压等级500KV：绝缘子绝缘电阻低于500MΩ，判为劣化绝缘子； - 2.电压等级500KV以下：绝缘子绝缘电阻低于300MΩ，判为劣化绝缘子 |
| 3 | 工频耐压试验 | 停电 | 对机械破坏负荷为60KN-530KN级的绝缘子，施加60KV干工频耐受电压1min；对大盘径防污型绝缘子，施加对应普通型绝缘子干工频闪络电压值，未耐受者判为劣化绝缘子 |
| 4 | 巡检 | 正常运行 | 釉面缺损面积不满足GB 772的规定，瓷件裂纹、破损、钢脚与水泥处松裂等判为劣化绝缘子 |
| 5 | 机械强度试验 | 停电 | 当机械强度下降低85%额定机电破坏负荷时判为劣化绝缘子 |